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Индикатор короткого замыкания
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1. Об устройстве ALPHA M
Устройство ALPHA M представляет собой индикатор короткого замыкания. Он используется как удаленный индикатор и позволяет обнаруживать и отображать токи короткого замыкания в высоковольтных распределительных сетях.

Трехпроводные трансформаторы тока короткого замыкания непрерывно контролируют ток в каждом отдельном проводнике. Пользователь может самостоятельно установить ток срабатывания устройства на 400 А, 600 А, 800 А или 1000 А. Оценка состояния появляется в электронной части устройства отображения. В случае соответствия текущему установленному критерию на устройстве отображения появляются соответствующие флажки. Кроме того, срабатывает контакт удаленной индикации.

Устройство отображения поставляется с установленными на заводе параметрами, соответствующими одному из типов трансформатора тока.

2. Описание устройства и его функции

2.1. Комплектация устройства

В комплект устройства ALPHA M входит:

· Одно устройство отображения, реализованное в виде съемного модуля стандартного размера DIN.

· Три трансформатора тока короткого замыкания.

2.2. Функции и описание

· Критерий реагирования: Ток срабатывания установлен для предварительно заданного времени реагирования.

· Функция реагирования: Характеристика тока относительно времени, с током срабатывания 400 А, 600 А, 800 А или 1000 А (выбирается с помощью перемычки) для времени реагирования 100 мс. При более высоких токах срабатывание может происходить быстрее 100 мс. Срабатывание быстрее 20 мс невозможно даже при наличии высоких или высокочастотных токов.

· Индикация короткого замыкания (с выбором фазы): Механическая индикация – флажок из черного становится красным. Питание для изменения состояния флажка берется из энергии короткого замыкания. Сработавший флажок остается в своем состоянии до сброса вручную.

· Удаленная индикация:

· После срабатывания флажка индикатора с помощью беспотенциального реле изменяется состояние контакта (постоянное или кратковременное замыкание, выбирается с помощью перемычки).

· Контакт без фиксации положения: >100 мс.

· Контакт с фиксацией положения: Остается активным до сброса. Сброс инициируется выполнением критерия сброса.

· Повторяющееся срабатывание: Переключение сигнального контакта.

· Сброс: Только вручную поворотом ручки против часовой стрелки.

· Проверка функционирования: Вручную поворотом ручки по часовой стрелке (срабатывание) и против часовой стрелки (сброс).
2.3. Устройство отображения

· Конструкция: Съемный корпус стандартного размера DIN, 96 х 48 мм, который фиксируется с помощью четырех пружинных зажимов, встроенных в корпус устройства.

· Источник питания: Подача питания не требуется.

· Устройство отображения настраивается производителем в соответствии с требованиями того типа трансформаторов тока, которые имеются у пользователя.
2.4. Трансформатор тока

· Трансформаторы тока не требуют встроенного источника электропитания и какого-либо обслуживания.

· Трансформаторы тока кабельного типа: Два металлических хомута с герметизированной катушкой для установки непосредственно на (защищенный/допускающий прикосновение) высоковольтный кабель.

· Трансформаторы тока для установки на проходной изолятор: Два металлических хомута с герметизированной катушкой для установки на заземленную деталь проходного изолятора распределительного устройства.

3. Установка

3.1. Общая информация

При установке устройства соблюдайте все необходимые меры техники безопасности и требования к монтажу электрического оборудования. Перед установкой, снятием и подключением трансформаторов тока необходимо обязательно снимать напряжение с высоковольтного распределительного устройства, отсоединять и заземлять его. Если какой-либо из трансформаторов тока остается на распределительном устройстве без подключения к устройству отображения, его кабель необходимо обязательно подсоединить к подходящему изолированному контактному зажиму, чтобы не допустить короткого замыкания проводов.

3.2 Установка устройства отображения

Съемный корпус устройства устанавливается в предварительно подготовленное отверстие стандартного размера DIN (92 (+0,8) х 45 (+0,6) мм) на передней панели распределительного устройства. Корпус закрепляется на месте с помощью четырех встроенных пружинных фиксаторов. Глубина установки с подключенными кабелями составляет 95 мм.

Чтобы снять устройство, отсоедините съемную переднюю рамку и переднюю панель, нажав на пружины в сторону центра устройства. 
3.3. Установка трансформаторов тока короткого замыкания

3.3.1. Общая информация

· Трансформаторы тока короткого замыкания состоят из двух частей и устанавливаются (также подходят для последовательной установки) на изолированные кабели, охватывая соответствующий проводник L1/L2/L3 кабеля.

· Для компенсации возможных токов в экране проложите заземленный экран проводника в обратном направлении через хомут трансформатора тока.

· Трансформаторы тока можно устанавливать только на полностью изолированные проводники, безопасные для контакта. Установка на проводники и детали, небезопасные для прикосновения, запрещена.
3.3.2. Установка трансформатора тока кабельного типа

На распределительных устройствах типа SF6 используются специальные трансформаторы тока для установки на проходной изолятор, которые в основном монтируются на распределительное устройство производителем на заводе.

	Отсоедините кабельные стяжки.

Ослабьте фиксирующий винт.
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	Охватите кабель.

Затяните фиксирующий винт.
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	Пропустите кабельную стяжку через устройство.
	[image: image4.png]



	Полностью затяните кабельную стяжку и обрежьте ее.
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3.3.3. Установка трансформатора тока кабельного типа на полностью изолированный кабель
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3.3.4. Установка на панель мачты (пример)
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3.3.5. Установка трансформатора тока на проходной изолятор (пример)
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	С помощью отвертки откройте рамку трансформатора в месте соединения со стыковой накладкой.
	Перемещайте рамку вбок.
	Закрепите элемент с катушкой.


	
	


При установке на боковой стороне распределительного устройства электрические соединения должны выполняться в соответствии со следующим списком контактов (также обратитесь к принципиальной схеме в верхней части устройства). На конце проводника используйте переходной контакт длиной не более 6 мм и сечением не более 0,75 мм2. Максимально допустимое усилие при затягивании 0,4 Нм. (В случае версии со съемным контактным блоком длина должна быть не более 8 мм и сечение не более 0,75 мм2.)
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	Номер контакта
	Назначение

	1
	Трансформатор тока короткого замыкания L1

	2
	

	3
	Трансформатор тока короткого замыкания L2

	4
	

	5
	Трансформатор тока короткого замыкания L3

	6
	

	7
	Провод заземления (рекомендуется)

	8
	Нормально замкнутое реле

	9
	Общий контакт реле

	10
	Нормально разомкнутое реле


4. Настройка конфигурации и запуск устройства

4.1. Настройка конфигурации устройства

Перед вводом в эксплуатацию настройте функции устройства индикации с помощью трех DIP-переключателей.

Для получения доступа к перемычкам снимите переднюю рамку и переднюю панель корпуса устройства. Эти перемычки также позволяют получить информацию о текущих настройках. Можно настраивать следующие функции:

· Ток срабатывания: 400 А / 600 А / 800 А или 1000 А (при продолжительности протекания тока 100 мс).

· Удаленная индикация с помощью постоянно или кратковременно срабатывающего контакта.

Вид спереди
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1. Механический флажок

2. Поворотная ручка

3. Перемычка

Настройка по умолчанию: Ток срабатывания 1000 А, сброс через четыре часа, контакт без фиксации.

4.2. Запуск в работу

Устройство готово к работе по завершении установки в соответствии с разделом 3 и настройки конфигурации в соответствии с разделом 4.1.

5. Технические характеристики

	Ток срабатывания:
	400 / 600 / 800 / 1000 А, выбирается с помощью перемычки

	Регулировка продолжительности импульса:
	≤ 100 мс, активация до 20 мс

	Диапазон рабочих температур:
	От -30°C до +70°C

	Защита от высоких токов:
	25 кА / 1 с

	Трансформатор тока:
	Кабельного типа 15 – 52 мм, различные типы для установки на проходной изолятор

	Удаленная индикация:
	230 В переменного тока / 1 А / 62,5 ВА

220 В постоянного тока / 1 А / максимально 30 Вт

Контакт без фиксации состояния (t > 100 мс) или контакт с фиксацией состояния (выбирается с помощью перемычки).

	Функция тестирования:
	Вручную поворотом ручки по часовой стрелке (срабатывание) и поворотом ручки против часовой стрелки (сброс).

	Сброс:
	Вручную поворотом ручки

	
	


6. Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Индикатор короткого замыкания ALPHA M
введен в эксплуатацию _______________________________________________
(Наименование организации)
___________________________




М.П.
(дата ввода в эксплуатацию)

_______________________________________
(подпись и ФИО лица, ответственного за эксплуатацию)
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